10kV电缆分支箱技术条件书

一、 总则

1、本设备技术条件书适用于 公司10kV电缆分支箱，它提出了分支箱的功能、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2、本书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，凡未提到的其它工艺要求，按国家最新标准及有关的标准执行，供方应提供符合本技术协议和国家标准的优质产品。

3、如果供方没有以书面形式对本技术条件书的条文提出异议，则意味着供方提供的产品完全符合技术条件书的要求。

4、本设备技术条件书所使用的标准如有与供方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

5、本设备技术条件书经供需双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

6、本技术条件书未尽事宜，由供需双方协商确定。

二、 使用环境条件：

1、海拔高度不超过1000m.

2、环境温度-25～+40oC。

3、空气相对湿度<90%(+25 oC)。

4、地面斜度不大于30度。

5、户外风速不超过35m/S。

6、地震水平加速度0.4m/S。

7、地震垂直加速度0.2m/S。

8、安装地点无火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈震动。

三、 系统运行条件：

1、额定运行电压：10kV。

2、系统最高电压：12kV。

3、额定频率：50Hz。

四、 主要技术要求：

1、安装地点：户外。

2、性能参数： 额定电压：10kV 额定电流：1250A。

额定短时耐受电流：

主网：31.5kA;

分支：31.5kA。

工频耐压：主网：42kV;

分支：42kV。

直流耐压：主网：78kV;

分支：53kV。

雷电冲击耐压：主网：125kV;

分支：95kV。

3、要求全绝缘、全密封结构，无需绝缘距离,可靠保证人身安全。

4、外壳采用不锈钢材料，防尘、防火、防水、耐腐蚀、免维护，适合任何恶劣环境，防护等级不低于IP33。

5、分支电缆头应可以作为负荷开关，带负荷拔插(应急情况下)。

6、所有电缆头适用于交联聚乙烯绝缘电缆。

7、分支电缆插头适用电缆标称截面为300mm2;主回路电缆插头适用电缆标称截面300 mm2。

8、装设避雷器。

9、可接短路故障指示器，便于迅速查找电缆故障。

10、可接带电指示器，指示线路是否带电。

11、所有电缆接头处应带轴型头。

五、 其它：

1、厂家应严格按国家有关技术标准和我方提出的技术要求生产，若有变动必须经 允许。

2、所有电器元件应运行可靠、质量优良，并有网上运行经验，生产厂家必须三证齐全。

3、供货方向用货方交货时提供实验报告。

4、设备运至现场要求外观完整，无破损，无划痕，否则用货方有权要求无偿更换或赔偿经济损失。

5、图纸要求：图纸五份、资料五份。