(1) 照明电路 熔体额定电流≥被保护电路上所有照明电器工作电流之和。

(2) 电动机：

①单台直接起动电动机 熔体额定电流＝(1.5～2.5)×电动机额定电流。

②多台直接起动电动机 总保护熔体额定电流＝(1.5～2.5)×各台电动机电流之和。

③降压起动电动机 熔体额定电流＝(1.5～2)×电动机额定电流。

④绕线式电动机 熔体额定电流＝(1.2～1.5)×电动机额定电流。

(3) 配电变压器低压侧 熔体额定电流＝(1.0～1.5)×变压器低压侧额定电流。

(4) 并联电容器组 熔体额定电流＝(1.3～1.8)×电容器组额定电流。

(5) 电焊机 熔体额定电流＝(1.5～2.5)×负荷电流。

(6) 电子整流元件 熔体额定电流≥1.57×整流元件额定电流。

是同一概念,熔断器就是靠熔体的熔化来起到保护作用的.

熔体额定电流的选择：

1.用于保护照明或电热设备的熔断器,因负载电流比较稳定,熔体的额定电流一般应等于或稍大于负载的额定电流

2.用于保护单台长期工作电动机的熔断器,考虑电动机启动时不应熔断I>=(1.5～2.5)Ie ，轻载起动或起动时间比较短的，系数可取1.5,带重载起动或起动时间较长的，系数可取近似2.5

3.用于保护频繁起动电机的熔断器，考虑到频繁起动时发热熔断器也不应熔断，即I>=(3～3.5)Ie

4.用于保护多台电机的熔断器,出现尖峰电流时不应熔断,通常将其中容量最大的一台电机起动,而其它电机正常运行时出现的电流作为尖峰电流,I>=(1.5～2.5)Ie.max+(Ie1+Ie2+Ie3+...)

5.熔断器的电压选择应等于或大于所在电流的额定电压.